## Spannungsfall
Spannungsfall berechnen im Gebäude |  |  | Graue Felder sind Eingabefelder. | [5 empty] | 2022-09-12 17:22
Kabel ist Vorrangig vor Metall. Wird ein Kabel eingegeben, braucht man bei Metall und Querschnitt nichts eingeben.
Erstellt durch: Söldner Karl-Heinz Elektrotechnikermeister |  |  | Möchte man Metall haben, so muss beim Kabel ein Minus "-" eingetragen sein und der Querschnitt vorgeben sein.
| Drehstrom |  | Unten Reiter Liste kann man neue Kabel eingeben. Sowie auch den Kabelpreis.
Berechnung zwischen Hausanschluß und Zähler |  |  | Berechnung zwischen Zähler und Verteilung |  |  | Berechnung zwischen Verteilung und Endgerät
Netzinnenwiderstand (Ω) | 2 |  | Metall | - |  | Metall | -
Metall | - |  | Kabel | NYM-J 5x10mm² |  | Kabel | NYM-J 3x1,5mm²
Kabel | NYM-J 5x16mm² |  | Leitfähigkeit | 56 |  | Leitfähigkeit | 56
Leitfähigkeit | 56 |  | Spannung beim Zähler | 399.3911 |  | Spannung bei Verteilung | 398.8498
Spannung beim Hausanschlußkasten | 400 |  | Leitungslänge vom Zähler zum Verteiler | 5 |  | Leitungslänge vom Verteiler zum Endgerät | 15
Leitungslänge vom HAK zum Zähler (l) | 5 |  | Querschnitt mm² |  | 10 | Querschnitt mm² |  | 1.5
Querschnitt (mm²) |  | 16 | Leistung bis zum Zähler (W) |  |  | Leistung bis zum Zähler (W) |  |  | Urheber dieses Programm ist die Firma S-ETECH. Weitergabe an andere Personen und Firmen ist nicht erlaubt.
Leistung bis zum Zähler (W) |  |  | Wirkungsgrad (η) | 1 | 0 | Wirkungsgrad (η) | 1 | 0 | Das Programm kann auch Fehler haben. Darum kontrollieren Sie die Ergebnisse.
Wirkungsgrad (η) | 1 | 0 | Von Leistung Berechneter Strom (A) |  |  | Von Leistung Berechneter Strom (A) |  |  | Sollten im Programm Fehler sein, dann bitte dies sofort melden.
Von Leistung Berechneter Strom (A) |  |  | Strom von Zähler zur Verteilung | 35 |  | Strom von Endgerät | 16 |  | Die Firma S-ETECH übernimmt keine Haftung bei Fehler.
Strom bis zum Zähler (A) | 63 |  | Cos φ | 1 |  | Cos φ | 1
Cos φ | 1 |  | Widerstand zwischen Zähler und Verteilung | 0.017857 |  | Widerstand zwischen Verteilung und Endgerät | 0.35714 |  | Erstellt durch Söldner Karl-Heinz
Widerstand zwischen HAK und Zähler | 0.011161 |  | Spannungsfall zwischen Zähler und Verteilung | 0.54127 |  | Spannungsfall zwischen Verteilung und Endgerät | 4.9487
Spannungsfall zwischen HAK und Zähler | 0.60892 |  | Spannung bei der Verteilung | 398.8498 |  | Spannung beim Endgerät | 393.9011 |  | Wirtsfeld 23
Spannung beim Zähler | 399.3911 |  | Spannungsfall von Zähler und Verteilung % | 0.1355% |  | Prozent Spannungsfall von Verteiler zu Endgerät | 1.241% |  | 94104 Witzmannsberg
Spannungsfall Zulässig in Prozent | 0.5% |  | Preis für die Kabel zwischen Zähler und Endgerät | 25 |  | Preis für die Kabel zwischen Verteiler und Endgerät | 15 |  | Tel.:08504/922170
Spannungsfall von HAK zum Zähler % | 0.1522% | [7 empty] | Info@S-ETECH.de
Preis für die Kabel zwischen HAK und Zähler | 50 | [7 empty] | www.S-ETECH.de
Berechnung zwischen HAK und Endgerät |  |  | Preis für die Kabel zwischen Verteiler und Endgerät | 90 |  |  | Kabelquerschnitte
Spannung beim Hausanschlußkasten | 400 | [5 empty] | 1,5mm²
Widerstand zwischen HAK und Endgerät | 0.38616 |  | Berechnung zwischen Trafo und Endgerät |  |  |  | 2,5mm²
Spannungsfall zwischen HAK und Endgerät | 6.0989 |  | Netzinnenwiderstand | 2 |  |  | 4mm²
Spannung beim Endgerät | 393.9011 |  | Widerstand zwischen Trafo und Endgerät | 2.375 |  |  | 6mm²
Zulässiger Spannungsfall von HAK und Endgerät % | 4% | [5 empty] | 10mm²
Spannungsfall von HAK und Endgerät % | 1.525% | [5 empty] | 16mm²
25mm²
Berechnung zwischen Zähler und Endgerät |  |  | TAB Zulässiger Spannungsfall zwischen Hausanschluss und Zähler |  |  |  | 35mm²
Spannung beim Zähler | 399.3911 |  | Bis 100KVA | 0.5% |  |  | 50mm²
Widerstand zwischen Zähler und Endgerät | 0.375 |  | 100-250KVA | 1% |  |  | 70mm²
Spannungsfall zwischen Zähler und Endgerät | 5.49 |  | 250-400KVA | 1.25% |  |  | 95mm²
Spannung beim Endgerät | 393.9011 |  | über 400KVA | 1.5% |  |  | 120mm²
Zulässiger Spannungsfall von Zähler und Endgerät % | 3% | [5 empty] | 150mm²
Spannungsfall von HAK und Endgerät % | 1.375% |  | VDE 0100 Teil 520 Zulässiger Spannungsfall zwischen Hausanschluss und Endgerät |  |  |  | 185mm²
|  |  |  | 4% |  |  | 240mm²
300mm²
|  |  | Din 18015 Zulässiger Spannungsfall zwischen Zähler und Endgerät |  |  |  | 400mm²
|  |  |  | 3% |  |  | 10mm²
500mm²
630mm²
800mm²
1000mm²
Spannungsfall im Haus berechnen
Note on B4: Hier eingeben ob es Wechselstrom oder Drehstrom ist.
Note on B6: Hier den Netzinnenwiderstand vom Trafo bis zum Hausanschluss eingeben. Dies ist aber nicht relevant für den Spannungsfall zum berechnen. Nur für den Gesamt Widerstand für das Auslösen der Sicherung.
Note on E6: Hier auswählen welches Metall verwendet wird. Dies muss man aber nicht machen, wenn ein Kabel vorgegeben wird.
Note on H6: Hier auswählen welches Metall verwendet wird. Dies muss man aber nicht machen, wenn ein Kabel vorgegeben wird.
Note on B7: Hier auswählen welches Metall verwendet wird. Dies muss man aber nicht machen, wenn ein Kabel vorgegeben wird.
Note on E7: Hier auswählen welches Kabel verwendet wird.
Note on H7: Hier auswählen welches Kabel verwendet wird.
Note on B8: Hier auswählen welches Kabel verwendet wird.
Note on E8: Vorrangig ist die Eingabe von Kabel. Wenn ein Kabel eingegeben ist, dann wird das Metall nicht mehr beachtet.
Note on H8: Vorrangig ist die Eingabe von Kabel. Wenn ein Kabel eingegeben ist, dann wird das Metall nicht mehr beachtet.
Note on B9: Vorrangig ist die Eingabe von Kabel. Wenn ein Kabel eingegeben ist, dann wird das Metall nicht mehr beachtet.
Note on B10: Hier die Spannung beim Hausanschlußkasten eintragen. Bei Wechselstrom ca. 230V. Bei Drehstrom ca 400V.
Note on E10: Hier die Leitungslänge vom Zähler zur Verteilung eintragen.
Note on H10: Hier die Leitungslänge vom Verteiler zum Endgerät eintragen.
Note on B11: Hier die Leitungslänge vom Hausanschlußkasten bis zum Zähler eintragen.
Note on E11: Hier den Querschnitt von Zähler zur Verteilung eintragen. Dies muss aber nicht gemacht werden, wenn ein Kabel vorgegeben ist.
Note on H11: Hier den Querschnitt von Zähler zur Verteilung eintragen. Dies muss aber nicht gemacht werden, wenn ein Kabel vorgegeben ist.
Note on B12: Hier den Querschnitt von Zähler zur Verteilung eintragen. Dies muss aber nicht gemacht werden, wenn ein Kabel vorgegeben ist.
Note on E12: Hier wenn Leistung bekannt ist und kein Strom dann die zu erwartende Leistung (Abgegebene Leistung) vom Hausanschlußkasten bis zum Zähler eintragen.
Note on H12: Hier wenn Leistung bekannt ist und kein Strom dann die zu erwartende Leistung (Abgegebene Leistung) vom Hausanschlußkasten bis zum Zähler eintragen.
Note on B13: Hier wenn Leistung bekannt ist und kein Strom dann die zu erwartende Leistung (Abgegebene Leistung) vom Hausanschlußkasten bis zum Zähler eintragen.
Note on E13: Hier den Wirkungsgrad eingeben. Der Wirkungsgrad berechnet aus der abgegebenen Leistung an der Welle die Zugeführte Leistung. Ist kein Wirkungsgrad bekannt, dann 1 eintragen.
Note on H13: Hier den Wirkungsgrad eingeben. Der Wirkungsgrad berechnet aus der abgegebenen Leistung an der Welle die Zugeführte Leistung. Ist kein Wirkungsgrad bekannt, dann 1 eintragen.
Note on B14: Hier den Wirkungsgrad eingeben. Der Wirkungsgrad berechnet aus der abgegebenen Leistung an der Welle die Zugeführte Leistung. Ist kein Wirkungsgrad bekannt, dann 1 eintragen.
Note on E14: Wenn eine Leistung eingetragen ist, dann wird daraus der Strom errechnet.
Note on H14: Wenn eine Leistung eingetragen ist, dann wird daraus der Strom errechnet.
Note on B15: Wenn eine Leistung eingetragen ist, dann wird daraus der Strom errechnet.
Note on E15: Hier wenn Strom bekannt ist und keine Leistung dann den Strom vom Hausanschlußkasten bis zum Zähler eintragen.
Note on H15: Hier wenn Strom bekannt ist und keine Leistung dann den Strom vom Hausanschlußkasten bis zum Zähler eintragen.
Note on B16: Hier wenn Strom bekannt ist und keine Leistung dann den Strom vom Hausanschlußkasten bis zum Zähler eintragen.
Note on E16: Hier den Cos φ eingeben. Sollte der nicht bekann sein, dann 1 stehen lassen.
Note on H16: Hier den Cos φ eingeben. Sollte der nicht bekann sein, dann 1 stehen lassen.
Note on B17: Hier den Cos φ eingeben. Sollte der nicht bekann sein, dann 1 stehen lassen.
Note on B21: Hier den Spannungsfall in % eingeben.
Note on B31: Hier den Spannungsfall in % eingeben.
Note on B39: Hier den Spannungsfall in % eingeben.

## Liste
Metall | spezifischer Widerstand | Leitfähigkeit | Kabelquerschnitte | Zusammengestellter Text Kabel | Material Typ | Aderanzahl | Querschnitt L/N/PE | Preis je m | Metall | Spezifische Leitfähigkeit L/N
- | 0 | 0 | 1.5 | - | - | - | - | - | -
Silber | 0.016 | 62 | 2.5 | (N)HMH-J 3x1,5mm² | (N)HMH-J | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
Kupfer | 0.018 | 56 | 4 | (N)HMH-J 3x2,5mm² | (N)HMH-J | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
Gold | 0.022 | 44 | 6 | (N)HMH-J 5x1,5mm² | (N)HMH-J | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
Aluminium | 0.028 | 36 | 10 | (N)HMH-J 5x2,5mm² | (N)HMH-J | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
Zink | 0.06 | 16.7 | 16 | A05RN-F 4x0,75mm² | A05RN-F | 4 | 0.75 |  | Kupfer | 56
Messing | 0.07 | 14.3 | 25 | Cat7 Duplex 8x0,25mm² | Cat7 Duplex | 8 | 0.25 |  | Kupfer | 56
Eisen | 0.1 | 10 | 35 | Cat7 Simplex 8x0,25mm² | Cat7 Simplex | 8 | 0.25 |  | Kupfer | 56
Platin | 0.106 | 9.4 | 50 | EIB-H-(ST)Y 2x2x0,8mm² | EIB-H-(ST)Y | 2x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
Zinn | 0.11 | 9.1 | 70 | EIB-Y-(ST)Y 2x2x0,8mm² | EIB-Y-(ST)Y | 2x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
Blei | 0.208 | 4.8 | 95 | H07V-K 2x1,5mm² | H07V-K | 2 | 1.5 |  | Kupfer | 56
Kohle | 66.667 | 0.015 | 120 | H07V-K 2x2,5mm² | H07V-K | 2 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  | 150 | H07V-K 2x4mm² | H07V-K | 2 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  | 185 | H07V-K 2x6mm² | H07V-K | 2 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  | 240 | H07V-K 2x10mm² | H07V-K | 2 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  | 300 | H07V-K 2x16mm² | H07V-K | 2 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  | 400 | H07V-K 2x25mm² | H07V-K | 2 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  | 500 | H07V-K 3x1,5mm² | H07V-K | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  | 630 | H07V-K 3x2,5mm² | H07V-K | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  | 800 | H07V-K 3x4mm² | H07V-K | 3 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  | 1000 | H07V-K 3x6mm² | H07V-K | 3 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 3x10mm² | H07V-K | 3 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 3x16mm² | H07V-K | 3 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 3x25mm² | H07V-K | 3 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x1,5mm² | H07V-K | 4 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x2,5mm² | H07V-K | 4 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x4mm² | H07V-K | 4 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x6mm² | H07V-K | 4 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x10mm² | H07V-K | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x16mm² | H07V-K | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x25mm² | H07V-K | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 5x1,5mm² | H07V-K | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 5x2,5mm² | H07V-K | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 5x4mm² | H07V-K | 5 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 5x6mm² | H07V-K | 5 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 5x10mm² | H07V-K | 5 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 5x16mm² | H07V-K | 5 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 5x25mm² | H07V-K | 5 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-K 4x70/50mm² | H07V-K | 4 | 70/50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-U 2x1,5mm² | H07V-U | 2 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-U 2x2,5mm² | H07V-U | 2 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-U 3x1,5mm² | H07V-U | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-U 3x2,5mm² | H07V-U | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-U 5x1,5mm² | H07V-U | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | H07V-U 5x2,5mm² | H07V-U | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 3x1,5mm² | HO7RN-F | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 3x2,5mm² | HO7RN-F | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 3x4mm² | HO7RN-F | 3 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 3x6mm² | HO7RN-F | 3 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 4x1,5mm² | HO7RN-F | 4 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 4x2,5mm² | HO7RN-F | 4 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 4x4mm² | HO7RN-F | 4 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 4x6mm² | HO7RN-F | 4 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 4x10mm² | HO7RN-F | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 5x1,5mm² | HO7RN-F | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 5x2,5mm² | HO7RN-F | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 5x4mm² | HO7RN-F | 5 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 5x6mm² | HO7RN-F | 5 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 5x10mm² | HO7RN-F | 5 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 5x16mm² | HO7RN-F | 5 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 7x1,5mm² | HO7RN-F | 7 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | HO7RN-F 7x2,5mm² | HO7RN-F | 7 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 2x2x0,6mm² | J-H(ST)H | 2x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 2x2x0,8mm² | J-H(ST)H | 2x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 4x2x0,6mm² | J-H(ST)H | 4x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 4x2x0,8mm² | J-H(ST)H | 4x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 6x2x0,6mm² | J-H(ST)H | 6x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 6x2x0,8mm² | J-H(ST)H | 6x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 10x2x0,6mm² | J-H(ST)H | 10x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 10x2x0,8mm² | J-H(ST)H | 10x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 20x2x0,6mm² | J-H(ST)H | 20x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-H(ST)H 20x2x0,8mm² | J-H(ST)H | 20x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 2x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 2x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 2x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 4x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 4x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 6x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 6x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 6x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 6x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 8x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 8x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 8x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 8x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 10x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 10x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 10x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 10x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 12x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 12x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 12x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 12x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 16x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 16x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 16x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 16x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 20x2x0,6mm² | J-Y(ST)Y | 20x2 | 0.6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | J-Y(ST)Y 20x2x0,8mm² | J-Y(ST)Y | 20x2 | 0.8 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | Koaxkabel xmm² | Koaxkabel |  |  |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x10mm² | NYCWY | 3 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x16mm² | NYCWY | 3 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x25mm² | NYCWY | 3 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x35mm² | NYCWY | 3 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x50mm² | NYCWY | 3 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x70mm² | NYCWY | 3 | 70 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x95mm² | NYCWY | 3 | 95 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x120mm² | NYCWY | 3 | 120 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x150mm² | NYCWY | 3 | 150 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x185mm² | NYCWY | 3 | 185 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 3x240mm² | NYCWY | 3 | 240 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x10mm² | NYCWY | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x16mm² | NYCWY | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x25mm² | NYCWY | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x35mm² | NYCWY | 4 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x50mm² | NYCWY | 4 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x70mm² | NYCWY | 4 | 70 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x95mm² | NYCWY | 4 | 95 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x120mm² | NYCWY | 4 | 120 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x150mm² | NYCWY | 4 | 150 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x185mm² | NYCWY | 4 | 185 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYCWY 4x240mm² | NYCWY | 4 | 240 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYIF-J 3x1,5mm² | NYIF-J | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYIF-J 5x1,5mm² | NYIF-J | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYIF-J 5x2,5mm² | NYIF-J | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 1x2,5mm² | NYM-J | 1 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 1x4mm² | NYM-J | 1 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 1x6mm² | NYM-J | 1 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 1x10mm² | NYM-J | 1 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 1x16mm² | NYM-J | 1 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 3x1,5mm² | NYM-J | 3 | 1.5 | 1 | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 3x2,5mm² | NYM-J | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 3x4mm² | NYM-J | 3 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 3x6mm² | NYM-J | 3 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 3x10mm² | NYM-J | 3 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x1,5mm² | NYM-J | 4 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x2,5mm² | NYM-J | 4 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x4mm² | NYM-J | 4 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x6mm² | NYM-J | 4 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x10mm² | NYM-J | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x16mm² | NYM-J | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x25mm² | NYM-J | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 4x35mm² | NYM-J | 4 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x1,5mm² | NYM-J | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x2,5mm² | NYM-J | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x4mm² | NYM-J | 5 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x6mm² | NYM-J | 5 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x10mm² | NYM-J | 5 | 10 | 5 | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x16mm² | NYM-J | 5 | 16 | 10 | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x25mm² | NYM-J | 5 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 5x35mm² | NYM-J | 5 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 7x1,5mm² | NYM-J | 7 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 7x2,5mm² | NYM-J | 7 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 8x1,5mm² | NYM-J | 8 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 10x1,5mm² | NYM-J | 10 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 12x1,5mm² | NYM-J | 12 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 16x1,5mm² | NYM-J | 16 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-J 12x2,5mm² | NYM-J | 12 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-JZ 10x1,5mm² | NYM-JZ | 10 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-JZ 12x1,5mm² | NYM-JZ | 12 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 3x1,5mm² | NYM-O | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 4x10mm² | NYM-O | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 4x16mm² | NYM-O | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 4x25mm² | NYM-O | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 4x35mm² | NYM-O | 4 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 7x1,5mm² | NYM-O | 7 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 12x1,5mm² | NYM-O | 12 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYM-O 7x2,5mm² | NYM-O | 7 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 10x1,5mm² | NYY-J | 10 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 10x2,5mm² | NYY-J | 10 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 12x1,5mm² | NYY-J | 12 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 12x2,5mm² | NYY-J | 12 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x4mm² | NYY-J | 1 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x6mm² | NYY-J | 1 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x10mm² | NYY-J | 1 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x16mm² | NYY-J | 1 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x25mm² | NYY-J | 1 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x35mm² | NYY-J | 1 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x50mm² | NYY-J | 1 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x70mm² | NYY-J | 1 | 70 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x95mm² | NYY-J | 1 | 95 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x120mm² | NYY-J | 1 | 120 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x150mm² | NYY-J | 1 | 150 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x185mm² | NYY-J | 1 | 185 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x240mm² | NYY-J | 1 | 240 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x300mm² | NYY-J | 1 | 300 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 1x400mm² | NYY-J | 1 | 400 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x1,5mm² | NYY-J | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x2,5mm² | NYY-J | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x4mm² | NYY-J | 3 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x6mm² | NYY-J | 3 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x10mm² | NYY-J | 3 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x25mm² | NYY-J | 3 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x35mm² | NYY-J | 3 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x50mm² | NYY-J | 3 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x70mm² | NYY-J | 3 | 70 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x95mm² | NYY-J | 3 | 95 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x120mm² | NYY-J | 3 | 120 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x150mm² | NYY-J | 3 | 150 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 3x185mm² | NYY-J | 3 | 185 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x1,5mm² | NYY-J | 4 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x2,5mm² | NYY-J | 4 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x4mm² | NYY-J | 4 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x6mm² | NYY-J | 4 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x10mm² | NYY-J | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x16mm² | NYY-J | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x25mm² | NYY-J | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x35mm² | NYY-J | 4 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x50mm² | NYY-J | 4 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x70mm² | NYY-J | 4 | 70 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x95mm² | NYY-J | 4 | 95 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x120mm² | NYY-J | 4 | 120 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x150mm² | NYY-J | 4 | 150 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x185mm² | NYY-J | 4 | 185 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 4x240mm² | NYY-J | 4 | 240 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x1,5mm² | NYY-J | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x2,5mm² | NYY-J | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x4mm² | NYY-J | 5 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x6mm² | NYY-J | 5 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x10mm² | NYY-J | 5 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x16mm² | NYY-J | 5 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x25mm² | NYY-J | 5 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x35mm² | NYY-J | 5 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 5x50mm² | NYY-J | 5 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 7x1,5mm² | NYY-J | 7 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 7x2,5mm² | NYY-J | 7 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 7x4mm² | NYY-J | 7 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-J 7x6mm² | NYY-J | 7 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-O 4x10mm² | NYY-O | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-O 4x16mm² | NYY-O | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-O 4x25mm² | NYY-O | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-O 4x35mm² | NYY-O | 4 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-O 4x50mm² | NYY-O | 4 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-O 4x70mm² | NYY-O | 4 | 70 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NYY-O 4x95mm² | NYY-O | 4 | 95 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 3x1,5mm² | YSLY-JB | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 3x2,5mm² | YSLY-JB | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x1,5mm² | YSLY-JB | 4 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x2,5mm² | YSLY-JB | 4 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x4mm² | YSLY-JB | 4 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x6mm² | YSLY-JB | 4 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x16mm² | YSLY-JB | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x25mm² | YSLY-JB | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x35mm² | YSLY-JB | 4 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x50mm² | YSLY-JB | 4 | 50 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x70mm² | YSLY-JB | 4 | 70 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x95mm² | YSLY-JB | 4 | 95 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x120mm² | YSLY-JB | 4 | 120 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x150mm² | YSLY-JB | 4 | 150 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 4x185mm² | YSLY-JB | 4 | 185 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 5x1,5mm² | YSLY-JB | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JB 5x2,5mm² | YSLY-JB | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 3x1,5mm² | YSLY-JZ | 3 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 3x2,5mm² | YSLY-JZ | 3 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 3x4mm² | YSLY-JZ | 3 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 3x6mm² | YSLY-JZ | 3 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x1,5mm² | YSLY-JZ | 4 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x2,5mm² | YSLY-JZ | 4 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x4mm² | YSLY-JZ | 4 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x6mm² | YSLY-JZ | 4 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x10mm² | YSLY-JZ | 4 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x16mm² | YSLY-JZ | 4 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x25mm² | YSLY-JZ | 4 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 4x35mm² | YSLY-JZ | 4 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x1,5mm² | YSLY-JZ | 5 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x2,5mm² | YSLY-JZ | 5 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x4mm² | YSLY-JZ | 5 | 4 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x6mm² | YSLY-JZ | 5 | 6 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x10mm² | YSLY-JZ | 5 | 10 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x16mm² | YSLY-JZ | 5 | 16 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x25mm² | YSLY-JZ | 5 | 25 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 5x35mm² | YSLY-JZ | 5 | 35 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 7x1,5mm² | YSLY-JZ | 7 | 1.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | YSLY-JZ 7x2,5mm² | YSLY-JZ | 7 | 2.5 |  | Kupfer | 56
|  |  |  | NAYY-J 4x16mm² | NAYY-J | 4 | 16 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x25mm² | NAYY-J | 4 | 25 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x35mm² | NAYY-J | 4 | 35 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x50mm² | NAYY-J | 4 | 50 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x70mm² | NAYY-J | 4 | 70 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x95mm² | NAYY-J | 4 | 95 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x120mm² | NAYY-J | 4 | 120 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x150mm² | NAYY-J | 4 | 150 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x185mm² | NAYY-J | 4 | 185 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x240mm² | NAYY-J | 4 | 240 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x300mm² | NAYY-J | 4 | 300 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 4x500mm² | NAYY-J | 4 | 500 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x16mm² | NAYY-O | 4 | 16 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x25mm² | NAYY-O | 4 | 25 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x35mm² | NAYY-O | 4 | 35 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x50mm² | NAYY-O | 4 | 50 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x70mm² | NAYY-O | 4 | 70 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x95mm² | NAYY-O | 4 | 95 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x120mm² | NAYY-O | 4 | 120 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x150mm² | NAYY-O | 4 | 150 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x185mm² | NAYY-O | 4 | 185 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x240mm² | NAYY-O | 4 | 240 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x300mm² | NAYY-O | 4 | 300 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-O 4x500mm² | NAYY-O | 4 | 500 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x10mm² | NAYY-J | 5 | 10 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x16mm² | NAYY-J | 5 | 16 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x25mm² | NAYY-J | 5 | 25 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x35mm² | NAYY-J | 5 | 35 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x50mm² | NAYY-J | 5 | 50 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x70mm² | NAYY-J | 5 | 70 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x95mm² | NAYY-J | 5 | 95 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x120mm² | NAYY-J | 5 | 120 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x150mm² | NAYY-J | 5 | 150 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x185mm² | NAYY-J | 5 | 185 |  | Aluminium | 36
|  |  |  | NAYY-J 5x240mm² | NAYY-J | 5 | 240 |  | Aluminium | 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#
Note on H1: Die Zelle wird hellorange, wenn es aufgerufen wurde.
Note on I1: Hier wird der Typ des Kabel eingegeben.
Note on J1: Hier muss die Aderanzahl angegeben werden.
Note on K1: Hier muss der Querschnitt angegeben werden.
Note on L1: Hier die zu benötigten Klemmen für das Kabel eingeben. Die Zahl hier gibt an wieviele Klemmstellen man für das Kabel benötigt. Immer vom Kabel 1 abziehen. z.B. das NYM-J 3x1,5mm² wird mit 0 angegeben. Das NYM-J 5x1,5mm² wird mit 2 angegeben.